## 泡消火薬剤交換等作業
泡消火薬剤交換等作業に使用される主な化学物質 | [15 empty] | 泡消火薬剤交換等作業 化学物質管理マニュアル
チェック | 安衛法の法令名称 |  | CAS番号 |  | 有機則 | 特化則 | RA 対象物 ※１ | 濃度基準値 | がん 原性 物質 | 皮膚等 障害 | 毒劇法 | GHSピクトグラム | 備考
□ | ジエチレングリコールモノブチルエーテル |  | 112-34-5 |  |  |  | ● | ●
□ | エチレングリコール |  | 107-21-1 |  |  |  | ● | ● |  | ●
□ | デシルベンゼンスルホン酸及びそのナトリウム塩 |  | 1322-98-1 |  |  |  | ●*
□ | 1H-ベンゾ[d][1,2,3]トリアゾール |  | 95-14-7 |  |  |  | ●*
□ | ポリ(オキシエチレン)=パラ-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニルエーテル |  | 9002-93-1 |  |  |  | ●*
□ | 亜硝酸ナトリウム |  | 7632-00-0 |  |  |  | ● |  |  |  | ●
□ | トリエタノールアミン |  | 102-71-6 |  |  |  | ● | ● |  | ●
□ | o-フェニルフェノール=ナトリウム塩 |  | 132-27-4 |  |  |  | ● |  |  | ●
□ | 2-(2-ヘキシルオキシエトキシ)エタノール |  | 112-59-4 |  |  |  | ●*
□ | N,N'-ビス(2-アミノエチル）エタン-1,2-ジアミン |  | 112-24-3 |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
□ | アジピン酸 |  | 124-04-9 |  |  |  | ● |  |  | ●
□ | ドデシル硫酸ナトリウム |  | 151-21-3 |  |  |  | ● |  |  | ● ※眼のみ
□ | ペルフルオロオクタン酸及びそのアンモニウム塩 |  | 335-67-1 |  |  |  | ● |  |  | ●
□ | ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸） |  | 1763-23-1 |  |  |  | ● |  |  | ●
※１ RA対象物：リスクアセスメント対象物 | [12 empty] | 出典：NITE-chrip
*令和８年４月１日から適用
本マニュアルは令和８年３月１日現在のものであり、使用時の法令の適用関係については適宜確認すること。
泡消火薬剤交換等作業 化学物質管理マニュアル
化学物質管理者 | [9 empty] | 保護具着用管理責任者 |  |  |  |  | 作業者（又は職長等）
▼ 作業情報
作業場所 | [14 empty] | 交換前後の 消火薬剤識別コード
作業日/時間（任意） | [14 empty] | 作業場所特有の事情 （任意）
▼ 化学物質取扱い時の留意点
危険性 （火災爆発に関連） |  | ○泡消火薬剤という性質上、爆発火災に関連した危険性は該当しない。 | [12 empty] | リスク低減対策
有害性 （健康有害性に関連） |  |  |  | 〇皮膚刺激 〇強い眼刺激 〇眠気またはめまいのおそれ 〇発がんのおそれの疑い 〇生殖能または胎児への悪影響のおそれ 〇授乳中の子に害を及ぼすおそれ 〇臓器の障害のおそれ（中枢神経系、血液系、腎臓） 〇長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害（呼吸器、肝臓） 〇長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害のおそれ（血液系） | [10 empty] | 保護具の留意点 |  |  | 〇皮膚等障害化学物質を含む場合、保護手袋、保護衣、保護靴は不浸透性のものを選択する。 〇薬剤との直接接触を防ぐために化学防護手袋を着用し、その上に作業用手袋を着用することができる。 〇手袋着用前には、傷・穴あき確認を実施する。 〇手袋を脱ぐ際には、手袋に付着する化学物質が身体に付着しないよう、化学物質の付着面が内側になるように脱ぐ。 〇２メートル以上の高所作業が発生する場合は、ヘルメットの着用及び落下防止対策（柵の設置や墜落制止用器具の使用）をとる。
緊急時の対応 |  | ○皮膚に付着した場合はすぐに紙やウェスで拭き取り、石鹸水及び水でよく洗い流す。使用した紙やウェスは蓋ができる容器に保存し、廃掃法に従って処分す る。炎症等が出た場合、速やかに医療措置を受ける。 ○眼に入った場合直ちに清浄な流水で少なくとも15分間洗眼した後、医療措置を受ける。 | [12 empty] | 実施すべき 事項/留意点 |  |  | ○タンクやラバーバックの経年劣化による不具合があることを踏まえて保護具を用意する。 〇作業前のミーティングで、起こりうるリスクを作業員で共有する。 〇チェックシート（解説テキストに事例）を確認し、記録する。 〇漏れたときに床等から地面にしみこまないように、受皿を用意する、不浸透性のシートを敷くなどの養生を行う。 〇泡消火薬剤等を回収する容器を交換する場合は液の流出が止まっていることを確認する。 〇作業中は必要に応じて換気扇を作動させる。 〇休憩前、作業終了時は必ず手を洗う。 〇関係法令の規制を踏まえた適切な器具の使用、環境汚染対策をとる。
▼ リスク低減措置
作業内容 |  | 吸入対策 |  |  |  | 保護手袋 | [5 empty] | 保護めがね |  | 保護衣 |  |  | 保護靴 |  | 工程特有の留意点
Ⓐ | ラインの水栓を閉め排水する作業 | 不要 （泡消火薬剤から危険・有害性成分が揮発しないことを実験により測定・確認しています。） |  |  |  | 〇PFOSが含有されていない場合：ニトリルゴム製（厚みは問わない）の化学防護手袋 〇PFOSが含まれる場合：厚さが0.3mm以上のニトリルゴム製、 フッ素ゴム/ブチルゴム (0.3mm)製又は多層フィルム（LLDPE）製の化学防護手袋を着用する。 | [5 empty] | 〇泡タンク等に圧力がかかっている恐れがある作業の場合：ゴーグル型保護めがね、またはサイドシールド付き保護めがね＋フェイスシールドを着用する。 〇泡タンク等に圧力がかからない作業の場合：サイドシールド付き保護めがねを着用する。 |  | ○通常の作業服。 ○一連の作業において液はねが予想される場合は、防水性の部分保護具（前掛けなど）を使用する。 ○タンク内に手を入れるなどの作業が発生する場合は、アームカバーやロングタイプの化学防護手袋を使用する。 |  |  | 安全靴 |  | 〇泡消火薬剤貯蔵槽中でラバーバック（ダイヤフラム）が破損していたり、 逆流により排水中に泡消火薬剤が混入している可能性があるので、一度適当な容器に回収する。 〇必要に応じて排水口にホースをつなぐなどして、液跳ねや飛散を防ぐ。
Ⓑ | 取り出し作業 （ポンプ使用） | [17 empty] | 〇適切に装着されていることが確認できるまでは作業を開始しない。 〇排出口は液面に漬けるなどして、極力泡や液跳ねの発生を防ぐ。
© | 取り出し作業 （ドレイン使用） | [17 empty] | 〇ドレインにホースをつなぐなどして、液跳ねや飛散を防ぐ。
Ⓓ | 配管内の 水抜き作業 | [17 empty] | 〇逆流により排水中に泡消火薬剤が混入している可能性があるので、一度適当な容器に回収する。 〇必要に応じて排水口にホースをつなぐなどして、液跳ねや飛散を防ぐ。
Ⓔ | ラバーバックの 交換作業 | [17 empty] | ○泡消火薬剤を十分に回収した後、取り外し作業を開始する。 ○ラバーバック（ダイヤフラム）を裏返しにしない。
Ⓕ | タンクの 洗浄作業 | [17 empty] | 〇洗浄水を適当な容器に回収する。 〇必要に応じて排水口にホースをつなぐなどして、液跳ねや飛散を防ぐ。
Ⓖ | 再充てん作業 | [17 empty] | 〇皮膚等障害化学物質を含むことがあるので、不浸透性の化学防護手袋及び保護めがねを付けて作業する。
選択した保護具 | [18 empty] | 留意点に関する追加事項
▼ 記録欄
異常の記録 |  | ※保護具の着用忘れ、こぼした、眼に入ったなどの異常や、応急処置の内容等の記録を記載 | [12 empty] | その他記録
※※※ Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓ、Ⓔ、Ⓕ、Ⓖ作業共通 ※※※
サイドシールド付
保護めがね
部分防護服
(前掛け)
安全靴
防護手袋