## Sheet1
水質基準項目及び基準値
番号 | 項 目 名 | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2 | 大腸菌 | 検出されないこと。
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg／L以下であること。
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg／L以下であること。
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg／L以下であること。
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg／L以下であること。
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg／L以下であること。
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg／L以下であること。
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下であること。
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg／L以下であること。
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg／L以下であること。
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg／L以下であること。
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg／L以下であること。
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg／L以下であること。
15 | 1，4－ジオキサン | 0.05mg／L以下であること。
16 | シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン | 0.04mg／L以下であること。
17 | ジクロロメタン | 0.02mg／L以下であること。
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg／L以下であること。
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg／L以下であること。
20 | ベンゼン | 0.01mg／L以下であること。
21 | 塩素酸 | 0.6mg／L以下であること。
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg／L以下であること。
23 | クロロホルム | 0.06mg／L以下であること。
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg／L以下であること。
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg／L以下であること。
26 | 臭素酸 | 0.01mg／L以下であること。
27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 0.1mg／L以下であること。
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg／L以下であること。
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg／L以下であること。
30 | ブロモホルム | 0.09mg／L以下であること。
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg／L以下であること。
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg／L以下であること。
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg／L以下であること。
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg／L以下であること。
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg／L以下であること。
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg／L以下であること。
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg／L以下であること。
38 | 塩化物イオン | 200mg／L以下であること。
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg／L以下であること。
40 | 蒸発残留物 | 500mg／L以下であること。
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg／L以下であること。
42 | （4S，4aS，8aR）－オクタヒドロ－4，8a－ジメチルナフタレン－4a（2H）－オール（別名ジェオスミン） | 0.00001mg／L以下であること。
43 | 1，2，7，7－テトラメチルビシクロ［2，2，1］ヘプタン－2－オール（別名2－メチルイソボルネオール） | 0.00001mg／L以下であること。
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg／L以下であること。
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg／L以下であること。
46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg／L以下であること。
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。
48 | 味 | 異常でないこと。
49 | 臭気 | 異常でないこと。
50 | 色度 | 5度以下であること。
51 | 濁度 | 2度以下であること。
（平成27年４月１日から施行）